Официальный дилер в Москве

ООО "Группа Компаний БиоТерм"

Адрес: г. Москва ул. Родниковая д. 7 (Станция метро Юго-Западная)

Телефон: +7 964 556 44 11; +7 964 553 44 11

mailto:5564411@ooo-bioterm.ru

Тепловой генератор, работающий на биомассе, изготовленной на основе дерева

Серии СS / CSA

Модели 130-2000

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Версия 2.0- QCSA2000XEN0209

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Идентификация и назначение документа

1.2 Идентифицирующая пластина

1.3 СЕ - маркировка

1.4 Используемые стандарты

1.5 Условные обозначения

1.6 Гарантия и ответственность

2 БЕЗОПАСНОСТЬ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ

2.1 Риски, связанные с эксплуатацией оборудования

2.2 Остаточные риски

2.3 Использование котла по назначению

2.4 Ненадлежащее использование котла

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

3.1 Иллюстрация функционирования котла

3.2 Описание функционирования котла

3.3 Перечень комплектующих и запасных частей

3.4 Технические характеристики

3.5 Общие размеры

3.6 Гидравлические соединения

4 ВИДЫ ТОПЛИВА

4.1 Виды топлива, совместимые с моделью CS

4.2 Виды топлива, совместимые с моделью CSА

4.3 Другие виды топлива

4.4 Диаграмма снижения мощности

5 ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА

5.1 Общая информация

5.2 Транспортировка, погрузка-разгрузка

6 МОНТАЖ И ТЕСТИРОВАНИЕ

6.1 Общие требования, предъявляемые к монтажу

6.2 Требования, предъявляемые к  монтажникам (ИТАЛИЯ)

6.3 Требования, предъявляемые к  монтажникам (ДРУГИЕ СТРАНЫ)

6.4 Место установки (монтажа)

6.5 Электрическая система и соединения

6.6 Дымоход и тяга

6.7 Финальное тестирование

7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЗАПУСК

7.1 Проверка до ввода в эксплуатацию

7.2 Запуск

7.3 Нормальное функционирование

7.4 Настройка

7.5 Выключение

8 ОЧИСТКА

8.1 Общая информация

8.2 Таблица периодичности проведения операций по очистке

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Общая информация

9.2 Таблица периодичности проведения операций по техническому обслуживанию

10 НАРУШЕНИЯ, НЕИСПРАВНОСТИ И СБОИ В РАБОТЕ

10.1 Таблица нарушений в работе и неисправностей

10.2 Таблица сбоев в работе

11 ШУМ

11.1 Общая информация

11.2 Значения уровня производимого шума

12 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Общая информация

12.2 Утилизация

13 АКСЕССУАРЫ

13.1 Список аксессуаров, поставляемых по запросу

14. КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

ДОПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЕ «А»: Руководство по эксплуатации щита управления

Примечание: Дополнение «А» может варьироваться в зависимости от щита управления, выбранного при покупке котла.

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Идентификация и назначение документа

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью оборудования. Воспроизведение любой части данного руководства в любой форме строго запрещается.

Целью данного руководства является предоставление всей необходимой информации для надлежащего использования, гарантирующего максимальную степень безопасности для людей, животных и имущества.

Обозначена идентификация компании - Производитель в соответствии с Директивой 2006/42 ЕЭС посредством следующих актов:

- а) Сертификат соответствия

- б) СЕ- Маркировка

- в) Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Официальное наименование производителя:

D’Alessandro Termomeccanica- C.da Ceretto 25/B

66016 Miglianico (CH) – Italy

как указано на идентифицирующей пластине на левой панели генератора с маркировкой СЕ.

1.2 Идентифицирующая пластина

Пластина, установленная на генераторе отображает официальное наименование производителя, а также следующие подробности:

- Год выпуска

- Серия

- Модель

- Серийный номер

- Номинальная мощность

- Максимальное рабочее

давление

- Максимальная рабочая

температура

- Содержание воды

- Собственный вес

- Потребляемая мощность

- Напряжение сети

1.3 СЕ- Маркировка

Пластина с официальным наименованием производителя, идентификационными данными котла, СЕ- маркировкой и прилагаемая декларация соответствия удостоверяют, что оборудование соответствует соответствующим  Директивам Совета Европы.

1.4 Используемые стандарты

Данное руководство по эксплуатации подготовлено в соответствии со следующими Директивами,  Законами и Стандартами:

Директива Совета Европы 85/374/ЕЕС об ответственности за некачественные изделия

Директива Совета Европы 92/59/ЕЕС об Общей безопасности изделий

Директива Совета Европы 2006/42/ЕС о Безопасности машин

Директива Совета Европы 2006/95/ЕС о Безопасности электрических материалов

Директива Совета Европы 2004/108/ЕС об Электромагнитной совместимости

Директива Совета Европы 89/106/ЕЕС о Строительных изделиях и конструкциях

Технический регламент UNI EN 12100-1/2 о Безопасности машин и оборудования (принципы)

Технический регламент  UNI EN 1050 о Безопасности машин и оборудования (Принципы определения степени риска)

Технический регламент IEC EN 60204-1 о Безопасности машин и оборудования (Электрооборудование машин)

Технический регламент UNI EN 303-5 Отопительные котлы для твердого топлива с ручной и автоматической загрузкой топочной камеры номинальной теплопроизводительностью до 300 кВт. Термины и определения, требования, испытания и маркировка

1.5 Условные обозначения

Особое внимание следует обратить на разделы данной инструкции по эксплуатации, отмеченные следующими символами:

1.6 Гарантия и ответственность

Гарантия на котел распространяется на механические и электрические детали котла, в соответствии с Директивой Совета Европы 199/44/ЕС. Гарантия отсутствия дефектов конструкции действует в течение 2 лет.

Гарантия аннулируется в случае, если порча котла возникла по причине:

- Повреждений, возникших при транспортировке и/или погрузочно-разгрузочных работах (по вине Покупателя);

- Ошибок в сборке, допущенных стороной, выполняющей монтажные работы;

- Неосуществления/ненадлежащего осуществления технического обслуживания и очистки, в соответствии с данной инструкцией;

- Неисправностей и/или поломок, не относящихся к неисправностям самого котла

- По причинам, не зависящим от производителя

Гарантия действительна только для первоначального покупателя и только в случае, если таковой является полным собственником котла.

Любые разногласия между продавцом и покупателем подлежат урегулированию в арбитражном суде; в случае несогласия с решением арбитражного суда. Вышеупомянутые позиции содержатся в общих условиях продажи, которые являются неотъемлемой частью соглашения о покупке. Для прояснения вопросов, не упомянутых в данном документе, см. также общие условия продажи.

Производитель не несет ответственности и на него не возлагаются гарантийные обязательства в случае причинения вреда людям и/или имуществу, если вред является следствием следующих причин:

- Неправильный монтаж котла

- Ненадлежащее использование котла

- Внесение изменений в конструкцию котла

2 БЕЗОПАСНОСТЬ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ

2.1 Риски, связанные с эксплуатацией оборудования

Котел сконструирован в соответствии с необходимыми требованиями безопасности, предписанными Директивами Совета Европы.

Во время проектирования принимались во внимание европейские и национальные стандарты, касающиеся безопасности данного типа машин.

Тем не менее, опасные ситуации могут возникнуть в случаях:

- Ненадлежащего использования котла.

- Монтажа котла неквалифицированным персоналом.

- Несоблюдения инструкций по безопасности, содержащихся в этом руководстве по эксплуатации.

2.2 Остаточные риски

Котел был спроектирован и изготовлен в соответствии со всеми действующими Стандартами Безопасности. Во внимание были приняты все возможные причины риска, за исключением рисков, вытекающих из ненадлежащего использования котла. Возможны следующие виды рисков:

2.3 Использование котла по назначению

2.4 Ненадлежащее использование котла

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

3.1 Иллюстрация функционирования котла

Генератор типа «Марина» на трех кругооборотах дыма для производства горячей воды для бытового и промышленного центрального отопления. Функционирование генератора «CS» отражено на рисунке 3.1.А, функционирование генератора «CSА» отражено на рисунке 3.1.Б.

Рис.3.1.А

Рис.3.1.Б

3.2 Описание функционирования котла

В генераторах типа CS топливо под тяжестью собственного веса спускается из бункера в верхний шнек для топливоподачи, откуда оно продвигается в клапан-звездочку (опция) или прямо в шнек топливоподачи к горелке.

В генераторах типа CSА (рис.3.1.Б) топливо подается из круглого бункера при помощи механизированных лопастей, которые перемещают его в верхний шнек топливоподачи.

Клапан-звездочка (опция) выполняет две функции: с одной стороны он дозированно подаёт топливо к шнеку топливоподачи к горелке, с другой стороны он прерывает поток топлива между двумя шнеками топливоподачи, тем самым предотвращая обратный ход  дыма и пламени, которые могут достичь топливного бункера.

Частота вращения нижнего шнека топливоподачи определяет правильную подачу топлива в люк топки и тем самым является неотъемлемым элементом правильного функционирования котла.

Топливо, которое содержится в топке, воспламеняется посредством подачи первичного и вторичного воздуха.

Тепло, которое образуется в камере сгорания, поступает в промежуточное пространство, наполненное водой, через стальные стенки генератора.

Горячие дымовые газы проходят из камеры сгорания через центральную трубу, через полость в верхней дверце пересекают жаровые трубы и в конечном итоге выводятся в фитинг дымохода, эти три кругооборота дыма являются отличительным признаком данного типа теплового генератора.

Оптимальный контроль над сгоранием достигается путем регулирования первичного и вторичного воздуха и количества топлива. Качество сгорания можно проверить визуально или при помощи анализаторов дыма.

3.3 Перечень комплектующих и запасных частей

Основные комплектующие генераторов типов CS и CSA отражены на рисунках, приведенных ниже. Список комплектующих в последующем используется для идентификации запасных частей и для соотнесения с  описанием в следующих главах.

Рис. 3.2.А

3.4 Технические характеристики

В таблицах 3.3.1 и 3.3.2 детально отражены технические характеристики моделей CS и CSA. Для получения более подробной информации свяжитесь с техническим отделом.

3.5 Общие измерения

| Модели | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E(мм) | F(мм) | G(мм) | H1(мм) | H2(мм) | H3(мм) | H4(мм) | L(мм) | X1(мм) | X2(мм) | Y(мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSA 130 | 3220 | 1570 | 1575 | 1000 | 1320 | 400 | 2300 | 1780 | 1580 | 390 | 440 | 1030 | 410 | 1080 | 150 |
| CSA 180 | 3350 | 1870 | 1875 | 1000 | 1320 | 400 | 2300 | 1780 | 1580 | 390 | 440 | 1030 | 410 | 1380 | 150 |
| CSA 230 | 3350 | 2170 | 2050 | 1000 | 1320 | 400 | 2300 | 1780 | 1580 | 390 | 440 | 1030 | 410 | 1680 | 150 |
| CSA 300 | 4200 | 2190 | 2490 | 1300 | 1700 | 450 | 3300 | 2240 | 1730 | 490 | 560 | 1400 | 455 | 1630 | 230 |
| CSA 400 | 4200 | 2540 | 2140 | 1300 | 1700 | 450 | 3300 | 2240 | 1730 | 490 | 560 | 1400 | 455 | 1980 | 230 |
| CSA 500 | 4200 | 2890 | 1790 | 1300 | 1700 | 450 | 3300 | 2240 | 1730 | 490 | 560 | 1400 | 455 | 2330 | 230 |
| CSA 650 | 5300 | 2930 | 2015 | 1600 | 2000 | 500 | 4250 | 2570 | 1900 | 550 | 640 | 1630 | 610 | 2245 | 340 |
| CSA 800 | 5300 | 3380 | 2465 | 1600 | 2000 | 500 | 4250 | 2570 | 1900 | 550 | 640 | 1630 | 610 | 2695 | 340 |
| CSA 950 | 5300 | 3830 | 2915 | 1600 | 2000 | 500 | 4250 | 2570 | 1900 | 550 | 640 | 1630 | 610 | 3145 | 340 |
| CSA 1300 | 6640 | 4120 | 2240 | 2050 | 2500 | 560 | 5400 | 3170 | 2160 | 625 | 725 | 2050 | 685 | 3250 | 435 |
| CSA 1650 | 6640 | 4620 | 2740 | 2050 | 2500 | 560 | 5400 | 3170 | 2160 | 625 | 725 | 2050 | 685 | 3750 | 435 |
| CSA 2000 | 6640 | 5120 | 3240 | 2050 | 2500 | 560 | 5400 | 3170 | 2160 | 625 | 725 | 2050 | 685 | 4250 | 435 |

Высота «F» относится к минимальному расстоянию, которое требуется для удаления шнека в случае необходимости технического обслуживания/замены.  Если данное пространство в котельной отсутствует, производитель рекомендует сделать отверстие в стене соответственно шнеку топливоподачи к горелке и закрыть его решеткой или съемной дверцей.

| Модели | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E(мм) | F(мм) | G(мм) | H1(мм) | H2(мм) | H3(мм) | H4(мм) | L(мм) | X1(мм) | X2(мм) | Y(мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS 130 | 3000 | 1565 | 1600 | 1000 | 1320 | 400 | 2300 | 1740 | 1580 | 390 | 440 | 1030 | 410 | 1080 | 150 |
| CS 180 | 3130 | 1865 | 1440 | 1000 | 1320 | 400 | 2300 | 1740 | 1580 | 390 | 440 | 1030 | 410 | 1380 | 150 |
| CS 230 | 3130 | 2170 | 1140 | 1000 | 1320 | 400 | 2300 | 1740 | 1580 | 390 | 440 | 1030 | 410 | 1680 | 150 |
| CS 300 | 4220 | 2190 | 2490 | 1300 | 1700 | 450 | 3300 | 2240 | 1985 | 490 | 490 | 1400 | 455 | 1630 | 230 |
| CS 400 | 4220 | 2540 | 2140 | 1300 | 1700 | 450 | 3300 | 2240 | 1985 | 490 | 490 | 1400 | 455 | 1980 | 230 |
| CS 500 | 4220 | 2890 | 1790 | 1300 | 1700 | 450 | 3300 | 2240 | 1985 | 490 | 490 | 1400 | 455 | 2330 | 230 |
| CS 650 | 5300 | 2930 | 2015 | 1600 | 2000 | 500 | 4250 | 2570 | 2100 | 550 | 550 | 1630 | 610 | 2245 | 340 |
| CS 800 | 5300 | 3380 | 2465 | 1600 | 2000 | 500 | 4250 | 2570 | 2100 | 550 | 550 | 1630 | 610 | 2695 | 340 |
| CS 950 | 5300 | 3830 | 2915 | 1600 | 2000 | 500 | 4250 | 2570 | 2100 | 550 | 550 | 1630 | 610 | 3145 | 340 |
| CS 1300 | 6640 | 4120 | 2240 | 2050 | 2500 | 560 | 5400 | 3170 | 2270 | 625 | 625 | 2050 | 685 | 3250 | 435 |
| CS 1650 | 6640 | 4620 | 2740 | 2050 | 2500 | 560 | 5400 | 3170 | 2270 | 625 | 625 | 2050 | 685 | 3750 | 435 |
| CS 2000 | 6640 | 5120 | 3240 | 2050 | 2500 | 560 | 5400 | 3170 | 2270 | 625 | 625 | 2050 | 685 | 4250 | 435 |

Высота «F» относится к минимальному расстоянию, которое требуется для удаления шнека в случае необходимости технического обслуживания/замены.  Если данное пространство в котельной отсутствует, производитель рекомендует сделать отверстие в стене соответственно шнеку топливоподачи к горелке и закрыть его решеткой или съемной дверцей.

3.6 Гидравлические соединения

В таблице 3.5.1, относящейся к рисункам 3.4.1 и 3.4.2, изложены сведения о размерах всех гидравлических соединений генератора в зависимости от модели.

Таб.3.5.1

| № | ОПИСАНИЕ | ТИП | Кол-во | СS-CSA 130-230 | CS-CSA 300-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Поставка | Фланец UNI 2276-67 | 1 | DN 65 | DN 80 |
| N2 | Возврат | Фланец UNI 2276-67 | 1 | DN 65 | DN 80 |
| N3 | Опорожнение | Труба | 1 | DN 25 | DN 25 |
| N4 | Вход/выход радиатора | Соединительная муфта | 2 | DN 15 | DN 25 |

Таб.3.5.2

| № | ОПИСАНИЕ | ТИП | СS-CSA 130-230 | CS-CSA 300-500 | СS-CSA 650-950 | СS-CSA 1300-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Поставка | Фланец UNI 2276-67 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 |
| N2 | Возврат | Фланец UNI 2276-67 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 |
| N3 | Опорожнение | Труба | DN 25 | DN 25 | DN 40 | DN 40 |
| N4 | Вход/выход радиатора | Соединительная муфта | DN 15 | DN 15 | DN 25 | DN 32 |

Чтобы улучшить подачу воды, оптимизировать её циркуляцию в системе, рекомендуется соединить оба N2 – фланцевых фитинга возвратным контуром в моделях 650-2000 кВт, как показано на рисунке 3.5.1. Этот метод подходит только для моделей от 650 кВт до 2000 кВт.

Рис.3.5.1

В соответствии с постановлением министерства 1/12/75, сборником R Института по исследованиям в области профилактики производственного травматизма, обеспечения техники безопасности и охраны труда и Стандартом UNI 10402-2, генераторы на твёрдом непорошкообразном топливе должны быть оборудованы радиатором для уменьшения остаточной мощности, чтобы температура воды на выходе не превышала максимальную температуру в 100°С. Соединение может быть выполнено с одним из двух N4 соединительных элементов, как показано на рисунке 3.5.2.

Чтобы установить температурный разгрузочно-предохранительный клапан (термопатрон) на 1/2" затвор горелки (как показано на рисунке 3.5.2), дверцу, расположенную на затворе, необходимо удалить, либо необходимо отвинтить и удалить верхнюю панель.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАЗГРУЗОЧНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ФИРМОЙ.

Рис.3.5.2

4. ВИДЫ ТОПЛИВА

4.1 Виды топлива, совместимые с моделью CS

Может быть использовано измельченное твердое топливо на основе древесины, такое как:

- Древесные пеллеты

- Измельченный миндаль, скорлупа грецкого и лесного ореха

- Оливковый жмых

- Измельченные оливковые косточки

- Измельченные косточки персика, абрикоса и т.п.

4.2 Виды топлива, совместимые с моделью CSА

Может быть использовано органически измельченное и хлопьевидное твердое топливо, такое как:

- Древесные пеллеты

- Измельченный миндаль, скорлупа грецкого и лесного ореха

- Оливковый жмых

- Измельченные оливковые косточки

- Измельченные косточки персика, абрикоса и т.п.

- Древесная щепа и опилки со следующими максимальными размерами: ширина 2 см, длина 3 см, толщина 1 см

- Опилки

- Щепа и отходы деревообработки со следующими максимальными размерами: ширина 2 см, длина 3 см, толщина 1 см

4.3. Другие виды топлива

Для использования видов топлива, не указанных в разделах 4.1 и 4.2, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом.

4.4. Диаграмма снижения мощности

Номинальная мощность генераторов гарантирована при использовании биомассы с относительной влажностью менее 30%. Для биомассы с более высокой влажностью, ознакомьтесь с диаграммой снижения мощности, приведённой ниже.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА

5.1 Общая информация

Тепловой генератор поставляется в полностью укомплектованном состоянии, готовый к монтажу, включая модели CS950 и CSA950. В моделях CS1300-2000 и CSA1300-2000 горелка и корпус котла поставляются отдельно для облегчения транспортировки. CS130-180 и CSA130-180 поставляются на деревянной паллете для погрузки-разгрузки при помощи вилочного погрузчика.

5.2 Транспортировка и погрузка-разгрузка

Выполнение транспортировки и погрузки-разгрузки должно осуществляться только квалифицированным персоналом с использованием соответствующих подъемных средств. Генератор оснащен прочным крюком (рис.5.2.1) для зацепления подъемного троса, канатов или цепей, подходящих для подъема генератора. Рекомендуется использовать сертифицированные подъемные средства и ознакомиться с таблицами грузоподъемности, указанными производителем.

Для подъема генератора ознакомьтесь с его весом в неснаряженном состоянии, указанным на идентифицирующей пластине. Примеры операций по подъему различных моделей приведены ниже.

Рис.5.2.1

6.МОНТАЖ И ТЕСТИРОВАНИЕ

6.1 Общие требования, предъявляемые к монтажу

Монтаж теплового генератора, сопутствующие операции, а также техническое обслуживание должны выполняться персоналом, внесенным в Регистр монтажных организаций Торговой Палаты, в соответствии с Постановлением Министерства 37/08 и нормами имплементации.

Установщик, выполняющий подключение к системе отопления и к электрической системе, должен выдавать Сертификат соответствия согласно Постановлению Министерства 37/08 и нормами имплементации. Лицо, ответственное за электропроводку на тепловой электростанции производительностью более 200.000 кКал/ч (232.5кВт), должно иметь лицензию.

6.2 Требования, предъявляемые к монтажникам  (ИТАЛИЯ)

Тепловая система для тепловых генераторов с номинальной мощностью более 34,8 кВт (30000 кКал/ч) должна быть сделана в соответствии с проектом, подготовленным квалифицированными специалистами, внесенными в профессиональный Регистр. Перед началом монтажа, установщик должен предоставить план декларации с соответствующим проектом в Институт по исследованиям в области профилактики производственного травматизма, обеспечения техники безопасности и охраны труда.

Центральные котельные для тепловых генераторов с номинальной мощностью более 115 кВт (100.000 кКал/ч) должны иметь Сертификат пожарной безопасности. До начала монтажа необходимо предоставить запрос на изучение проекта в соответствии с Декретом Президента Республики 37/98, учитывая специальные процедуры, предписанные Постановлением Министерства Внутренних Дел 4/05/98.

После завершения монтажа и на основании выдачи Сертификата соответствия, установщик должен заполнить буклет технического обслуживания центральной отопительной системы в соответствии с Декретом Президента 412/93.

Гидравлическая тепловая система может быть выполнена с открытым или закрытым расширительным баком (см. Главу 1, параграфы 1.9 и 1.9.1, относящиеся к надлежащему и ненадлежащему использованию), в обоих случаях монтажник должен соблюдать Директивы Сборника R Института по исследованиям в области профилактики производственного травматизма, обеспечения техники безопасности и охраны труда.

Тепловые генераторы оборудованы радиатором, соединительные элементы которого, используемые для подключения температурного разгрузочно-предохранительного клапана, обозначены номерами 1 и 2, рис. 3.5.2. Установка температурного разгрузочно-предохранительного клапана обязательна как для генераторов с открытым, так и для генераторов с закрытым расширительным баком с загрузкой более 20 м и для генераторов производительностью более 100 кВт.

Циркуляционный насос для воды всегда должен быть запущен до включения котла или, как альтернативный вариант, при помощи термостата контролируется, когда температура воды внутри котла превысит 40°С.

6.3 Требования, предъявляемые к монтажникам  (ДРУГИЕ СТРАНЫ)

Использование генераторов для центрального отопления и производства горячей воды регулируется различными нормативными актами в разных странах, поэтому при монтаже установщик должен руководствоваться местными нормативными актами.

6.4 Место установки (монтажа)

Тепловой генератор с номинальной мощностью более 34,8 кВт (30000 кКал/ч) должен устанавливаться в надлежащих помещениях, отделенных от других помещений конструкциями REI 120.

Площадь центральной котельной должна быть не менее 6 кв. метров, необходимо наличие  ровной горизонтальной поверхности и окна площадью минимум 1/30 от площади помещения. Тепловой генератор должен быть прочно установлен в постоянном положении на ровной поверхности.

6.5 Электрическая система и соединения

Котел оборудован неавтоматическим основным выключателем. Производитель рекомендует обезопасить линию электропитания панели  дифференциальным автоматическим выключателем с рабочим током не более 30 мА. Все внешние электропроводящие части нуждаются в заземлении.

6.6 Дымоход и тяга

Дымоход является одним из наиболее важных элементов для обеспечения правильного функционирования генератора. В общем, хорошая тяга достигается при использовании термоизолированного дымохода с двойными стенками и изоляцией для предотвращения охлаждения дымовых газов, при этом создается разница давления, которая позволяет дымовым газам подниматься вверх по дымоходу к внешнему выходу.

Производитель рекомендует использовать нержавеющую сталь для деталей, контактирующих с дымовыми газами с целью предотвратить конденсацию кислот в зависимости от используемого топлива. Окружающие конструкции могут оказывать влияние на правильное функционирование дымохода: например, высота и расстояние до ближайших строений, поэтому, согласно действующим нормативам,  труба дымохода должна быть на 1 м выше поверхности крыши и на расстоянии не менее 10 м от любых объектов.

- Избыточная тяга снижает производительность генератора: часть газа, выделяемого при горении, всасывается в дымоход вместе с частицами топлива еще до полного сгорания, что увеличивает расход топлива

- Слабая тяга снижает производительность генератора, вызывая обратный ход дымовых газов и оксида углерода.

Диаметр сечения дымохода должен быть равен диаметру фитинга дымовой трубы (№20 рис.3.2.А- №18- рис.3.2.Б). Более узкое сечение недопустимо. Более того, его вес не должен ложиться на фитинг дымовой трубы, чтобы не допустить поломок в  конструкции генератора.

На рис.6.6.1 показано, как правильно его установить.

Размер дымохода должен быть подобран специалистами соответственно сечению генератора и мощности горения (см. UNI 13384). Для параллельно соединенных генераторов, каждый из них должен иметь собственный дымоход.

В зависимости от места установки, при нормальном функционировании сечение и высота дымохода должны обеспечивать минимальную тягу в -20 Па, измеряемую при присоединении соединительной муфты для шлангов 1/4" к патрубку расположенному сбоку смотрового окошка нижней дверцы (рис.6.6.2) и при поднесении прорезиненной трубы, соединённой с депримометром. Таблицы 3.3.1 и 3.3.2 указывают максимальные значения тяги.

Если условия не позволяют обеспечить необходимую тягу, рекомендуется установить электрический вентилятор для принудительной тяги на конце дымохода, как на рис.6.6.3.

Рис.6.6.2                                                                                Рис.6.6.3

6.7 Финальное тестирование

Финальное тестирование можно проводить только когда установка генератора полностью завершена, то есть генератор установлен на ровной поверхности, подсоединен к гидравлической системе, электрической панели и обеспечен подходящим топливом. Конечный покупатель несет ответственность за все упомянутые выше соединения.

7. ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК

7.1 Проверка перед запуском

Перед запуском теплового генератора убедитесь в том, что:

- Установщик внимательно ознакомился с Декларацией Соответствия

- Система водоснабжения регулярно подает необходимый объем воды в ОТКРЫТЫЙ или ЗАКРЫТЫЙ расширительный бак

- Шнек топливоподачи и вентилятор вращаются в правильном направлении

- Бункер заполнен подходящим топливом (см. Главу 4)

- Термостат обслуживания установлен на максимальное значение не выше 90°С и минимальное значение не ниже 60°С.

7.2. Запуск

Тепловой генератор можно запустить только, когда процедуры проверки, перечисленные в параграфе 7.1, осуществлены. Необходимо выполнить следующие операции:

1. Активируйте основной переключатель.

2. Запустите шнек топливоподачи и, открыв дверцу (№6-рис.3.2.А и рис.3.2.Б), убедитесь в том, что топливо наполовину заполнило лоток топки (№2).

3. Повторно откройте дверцу топочной камеры №6-рис.3.2.А и рис.3.2.Б (шнек топливоподачи и вентиляторы останавливаются).

4. Зажгите топливо вручную, используя доступные средства розжига.

5.Подождите, пока разгорится топливо.

6.Закройте дверцу топочной камеры (№6-рис.3.2.А и рис.3.2.Б).

7.Запустите шнек топливоподачи и вентиляторы подачи первичного и вторичного воздуха горения.

8.Отрегулируйте подачу первичного и вторичного воздуха горения при помощи ручек регулирования (№16-31 рис.3.2.А и №27-41 рис.3.2.Б).

7.3. Нормальное функционирование

После ввода в эксплуатацию и проведения необходимых настроек тепловой генератор будет функционировать автоматически.

7.3.1 Постоянная тепловая нагрузка

При работе котла в режиме нормального функционирования (расход горячей воды), подача топлива и воздуха горения регулируются термостатом:

- По достижении установленной максимальной температуры, шнек топливоподачи и вентилятор останавливаются.

- Когда температура воды снижается, шнек и вентилятор снова запускаются автоматически и продолжают работать, пока вновь не будет достигнута максимальная температура.

Температуру можно контролировать при помощи хронотермостата, который необходимо подключить к разъёмам электромеханической панели (опция).

7.3.2 Периодическая тепловая нагрузка

В случае, если потребности в нагреве воды не возникает в течение долгих периодов, установите таймер на контрольной панели с целью предотвратить угасание топлива и тем самым избежать перезапуска котла (параграф 7.2).

Этот таймер активирует шнек топливоподачи через равные промежутки времени, тем самым поставляя необходимое количество топлива для поддержания горения в топочной камере.

Электромеханическая панель управления для  теплового генератора поставляется по запросу, она оборудована таймером.

7.4 Настройки

В общем и целом, правильное горение достигается с установкой оптимального количества топлива/ воздуха для горения. При идеальных условиях горения образуется чистое и яркое пламя, что легко можно увидеть через смотровое окно (№7 рис.3.2.А и рис.3.2.Б).

7.6 Настройка первичного и вторичного воздуха горения

Необходимое количество первичного и вторичного воздуха горения зависит от вида и консистенции используемого топлива. Оптимальное горение достигается путем проведения операций по настройке в зависимости от вида топлива.

Необходимый баланс между первичным и вторичным воздухом горения устанавливается при помощи ручки регулирования изображенной на рисунке 7.4.2 (№16-31 рис.3.2.А и №25-35 рис.3.2.Б) После установки уровня топливоподачи (см. следующий параграф 6.4.2) в зависимости от мощности котла и потребления (см. таб. 3.3.1 и таб.3.3.2), подача первичного воздуха оптимизируется установкой минимального значения на деление шкалы «1», максимального значения на деление шкалы «2» (рис.7.4.3), в то время как подача вторичного воздуха горения может быть оптимизирована установкой минимального значения на деление шкалы «0.5» и максимального значения на деление шкалы «1.5» (рис.7.4.4).

Рис.7.4.1                                                                                  Рис.7.4.2

7.7 Настройка количества топлива

Количество топлива может измеряться в м3/ч или в кг/ч и зависит от относительной плотности топлива и количества оборотов шнека топливоподачи; данные основаны на применении древесных пеллет с низшей теплотворной способностью равной 17.6 МДж/кг (4.9 кВт/кг), как указано в статье 8 Нормативов EN 303-5 для испытаний топлива  колонка «С», с приблизительными размерами Ø6×25 мм и объемом в сухом неуплотненном состоянии 600-660 кг/м3.

В каждом котле количество оборотов должно быть отрегулировано в зависимости от мощности горения при помощи ручки регулирования, изображённой на рисунке 7.4.2.1 (№25-35 рис.3.1.А и рис.3.1.Б), считая количество оборотов от метки на ведущей шестерне на верхнем шнеке топливоподачи (рис.7.4.2.2.)  по отношению к стрелке (А), расположенной на механизме.

Сфера настроек отражается в таблице 7.4.2.1 – для моделей CS и таблице 7.4.2.2 – для моделей CSA.

Если требуются более высокие значения, уровень подачи топлива можно увеличить до максимальных значений настройки, указанных в таблицах 7.4.2.1 и 7.4.2.2.

Рис.7.4.2.1

В случае если используются другие виды твердого топлива (не древесные пеллеты), не прошедшие сертификацию, производитель рекомендует проверить низшую теплотворную способность, чтобы гарантировать оптимальную производительность. В случае, если используемое топливо имеет другую низшую теплотворную способность, чем древесные пеллеты, таблица 7.4.2.1 и таблица 7.4.2.2 могут использоваться только для ориентировочной оценки. Чтобы сделать оптимальные настройки, необходимо сделать несколько попыток, выполняя описанные выше операции.

| МОДЕЛИ | МИНИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ | МАКСИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ |
| --- | --- | --- |
|  | (оборотов/мин.) | (оборотов/мин.) |
| CS130 | 4 | 6 |
| CS180 | 6 | 8 |
| CS230 | 7 | 10 |
| CS300 | ¾ | 1 ¼ |
| CS400 | 1 ¼ | 1 ¾ |
| CS500 | 1 ½ | 2 ¼ |
| CS650 | 2 | 2 ¾ |
| CS800 | 2 ½ | 3 ½ |
| CS950 | 2 ¾ | 4 ¼ |
| CS1300 | 2 ¼ | 3 ¼ |
| CS1650 | 2 ¾ | 4 |
| CS2000 | 3 ¼ | 4 ¾ |

| МОДЕЛИ | МИНИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ | МАКСИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ |
| --- | --- | --- |
|  | (оборотов/мин.) | (оборотов/мин.) |
| CSA130 | ¾ | 1 |
| CSA180 | 1 | 1 ½ |
| CSA230 | 1 ¼ | 1 ¾ |
| CSA300 | ¾ | 1 ¼ |
| CSA400 | 1 ¼ | 1 ¾ |
| CSA500 | 1 ½ | 2 ¼ |
| CSA650 | 2 | 2 ¾ |
| CSA800 | 2 ½ | 3 ½ |
| CSA950 | 2 ¾ | 4 ¼ |
| CSA1300 | 2 ¼ | 3 ¼ |
| CSA1650 | 2 ¾ | 4 |
| CSA2000 | 3 ¼ | 4 ¾ |

7.5 Выключение

Котел выключится, когда закончится топливо в топке. Чтобы погасить топку, необходимо прервать работу шнека топливоподачи и отключить вентилятор.

- В генераторах, оборудованных электромеханической панелью, питание можно отключить при помощи основного переключателя.

- Для генераторов, оборудованных электронной контрольной панелью, процедура выключения проходит, как описано в Приложении А.

8. ОЧИСТКА

8.1 Общая информация

Необходимо периодически проводить чистку топки и жаровых труб от остаточных продуктов горения (золы).

Чистый дымоход обеспечивает хорошую тягу и наибольшую эффективность теплового генератора. В таблице 8.1 перечислены необходимые операции по очистке в хронологическом порядке.

ОЧИСТКА ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ ОПЕРАЦИЯ: Удалите пепел с боковин и основания топочной камеры. ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 4/5 дней ПРИМЕЧАНИЯ: Устройство для удаления пепла позволяет уменьшить ручной труд на 50% (рис.3.3.2- опция) ССЫЛКА: рис.8.1.1

ОЧИСТКА ЖАРОВЫХ ТРУБ ОПЕРАЦИЯ: Проверьте и удалите пепел из жаровых труб путем открытия верхней дверцы (№8-рис.3.2) и использования соответствующей щетки, поставляемой вместе с котлом. Если установлены турбуляторы (опция), их необходимо удалить из всех труб до начала очистки. ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 5/10 дней ПРИМЕЧАНИЯ: Система пневматической очистки трубного отсека (рис.3.3.1- опция) позволяет отсрочить операции по очистке, осуществляемые вручную. ССЫЛКА: рис.8.1.3

ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРА И ПАТРУБКА ДЫМОХОДА ОПЕРАЦИЯ: Проверьте и удалите пепел из основания дымохода через дверцы для извлечения при помощи соответствующей щетки, поставляемой вместе с котлом. ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 20/30 дней ПРИМЕЧАНИЯ: Регулярная проверка дымохода и уплотнительных прокладок ССЫЛКА: рис.8.1.2

ОЧИСТКА ВОЗДУХОВОДОВ ОПЕРАЦИЯ: Проверьте и удалите пепел из воздуховодов, находящихся в основании, отодвинув нижние крышки. Удалите наслоения с отверстий чугунных компонентов горелки. ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в год ПРИМЕЧАНИЯ: Рекомендуется использовать подходящий пылесос. ССЫЛКА: рис. 8.1.4 и рис.8.1.1

ЧИСТКА ТОПЛИВНОГО БУНКЕРА ОПЕРАЦИЯ: Проверьте и удалите из пустого бункера пыль и наслоения в зависимости от влажности и вида используемого топлива. ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 30/60 дней ПРИМЕЧАНИЯ: Убедитесь в том, что в топливе отсутствуют посторонние включения, которые могут повредить шнеки топливоподачи. ССЫЛКА: стр.12; рис.3.2.А; №21 и стр.13; рис.3.2.Б; №16

После проведения любой операции по очистке и техническому обслуживанию рекомендуется возвратить в исходное положение уплотнительные крышки до их демонтажа, чтобы предотвратить выделение вредной пыли или дымовых газов.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Общая информация

Необходимо регулярно выполнять техническое обслуживание теплового генератора, чтобы гарантировать эффективную работу всех его комплектующих, что определяет правильное функционирование и общую производительность генератора. В таблице 9.1 приведены основные операции.

| ОПЕРАЦИЯ | ДЕТАЛЬ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ВМЕШАТЕЛЬСТВО | ССЫЛКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОВЕРКА | ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА | НАЧАЛО СЕЗОНА | Убедиться в том, что вентиляторы вращаются и не вызывают вибраций. При необходимости удалить лишнюю пыль и грязь | №15-30 –рис.3.2.А №36-40 – рис.3.2.Б |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | НАЧАЛО СЕЗОНА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВРЕМЯ ДОЛГОГО ПРОСТОЯ | Проверить статус контактов реле и кнопок контрольной панели управления. Протестировать дифференциальный переключатель. Проверить заземление. | - |
| СМАЗКА | РЕДУКТОР | НАЧАЛО СЕЗОНА | Проверить уровень масла редукторов при помощи их индикаторов. Если уровень низкий, наполнить подходящим маслом. | №24 – рис.3.2.А №24-25 – рис.3.2.Б |
|  | ЛОПАСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ | НАЧАЛО СЕЗОНА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВРЕМЯ ДОЛГОГО ПРОСТОЯ | Распылить масло, чтобы смазать наклонный вращающийся стержень внутренней лопасти трубы первичного и вторичного воздуха | - |

10. НАРУШЕНИЯ, НЕИСПРАВНОСТИ И СБОИ В РАБОТЕ

10.1 Таблица нарушений и неисправностей: вопросы и ответы

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная подача топлива | А) убедитесь в том, что в бункере достаточно топлива №21 рис.3.2.А и №16 рис.3.2.Б | А) наполните бункер топливом |
|  | Б) убедитесь в том, что в бункере №21 рис.3.2 отсутствуют предметы, препятствующие спуску топлива, и что оно не закупорилось | Б) перемешайте топливо внутри бункера |
|  | В) проверьте функционирование электродвигателя №24- рис.3.2.А и рис.3.2.Б. Проверьте, работает ли двигатель и шестерню приводной цепи. | В) убедитесь в том, что двигатель включен. Если нет, обратитесь за технической помощью. |
|  | Г) удалите защитный кожух №23 рис.3.2.А и №33 рис.3.2.Б, чтобы убедиться в том, что контргайка рис.9.1, которая скрепляет шестерню и промежуточный вал, не сломана. | Г) если сломана гайка, обратитесь за технической помощью. |
|  | Д) удалите защитный кожух №23 рис.3.2.А и №33 рис.3.2.Б, чтобы убедиться в том, что приводная цепь не соскочила с зубцов шестерни из-за неплотного натяжения | Д) обратитесь за технической помощью |
| Скорость шнека топливоподачи не настраивается при помощи ручки регулирования рис.6.4.2.1 | А) сломана механическая ручка регулирования | А) обратитесь за технической помощью |
| Не хватает воздуха для горения | А) убедитесь в том, что функционированию вентиляторов №15-30 рис.3.2.А и №26-40 рис.3.2.Б не мешают инородные тела, и что двигатель работает правильно | А) удалите любые инородные тела и убедитесь в том, что электрическое соединение включено. Если неисправность не устраняется, обратитесь за технической помощью |
|  | Б) убедитесь в том, что ручку регулирования №27-41 рис.3.2.А и №26-40 рис.3.2.Б, которая регулирует открытие лопастей, можно ослабить и затянуть, и она не заблокирована наслоениями, пылью или чем-либо еще | Б) удалите наслоения с ручки, проворачивая и смазывая. Если это не помогает, обратитесь за технической помощью |
|  | В) убедитесь в том, что отверстия в горелке не засорены остатками топлива | В) проведите операции по очистке, как предписано в главе 7 |
|  | Г) проверьте, нет ли пыли на лопастях вентилятора | Г) удалите пыль при помощи сжатого воздуха |

10.2 Таблица сбоев в работе: вопросы и ответы

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Дым возвращается в топливный бункер | А) убедитесь в том, что тяга в дымоходе соответствует значениям таблицы 3.3.1 и 3.3.2 | А) если нет, обратитесь за помощью к специалистам |
| Некачественное горение | А) проверьте баланс уровня топливоподачи и уровня подачи воздуха горения в соответствии с главой 6.4 | А) если неисправность не устраняется, обратитесь за технической помощью |

11 ШУМ

11.1 Общая информация

Уровень шума, производимого оборудованием, является незначительным.

11.2 Значения уровня производимого шума

Измерения, производимые в стандартных условиях (площадь котельной более 6 кв.м.) показали значения непрерывного звукового давления и пиковые значения ниже 76 дБ (А).

12. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Общая информация

Котел полностью изготовлен из металла и не содержит материалов, представляющих опасность для окружающей среды.

12.2 Утилизация

После вывода из эксплуатации котел рассматривается как «Отходы» в соответствии с законодательным декретом №152  от 3 апреля 2006, и должен быть передан компаниям, имеющим региональные полномочия на сбор отходов.

ПРИМЕЧАНИЯ__________________________________________________________________

Опции

13. АКСЕССУАРЫ

13.1 Список аксессуаров, поставляемых по запросу

Данные генераторы могут быть оборудованы рядом аксессуаров, которые могут улучшить общие эксплуатационные качества, безопасность, операции по очистке и техническому обслуживанию.

СИСТЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  необходимо подключить к небольшому баку вместимостью минимум 20 литров с электрическим поплавком (не поставляется фирмой) и последовательно соединить с электромеханической цепью обеспечения безопасности, как показано на рис.12.1 и 12.2.

14. КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

С РУЧНОЙ и АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА,

и ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 300 кВт

типа CS – CSА

МОДЕЛЕЙ 130-180-230-300

для которых выдается данная Декларация,

СООТВЕТСТВУЮТ

Директиве Совета Европы 89/106/ЕЕС (о Строительных изделиях и конструкциях), Директиве Совета Европы 73/23/ЕЕС (о Низком напряжении), Директиве Совета Европы 2004/108/ЕЕС (об Электромагнитной совместимости), дополнены маркировкой СЕ в соответствии с Директивой Совета Европы 93/68 ЕЕС.

Согласованные стандарты или технические характеристики (наименования), касающиеся безопасности продукта, действующие на территории Европейского Союза, применяемые в соответствии с современным уровнем технического развития:

EN 303-5:1999

EN 60335.1

EN 6100-3-2

EN 55014.1

EN 50165

EN 6100-3-3

EN 55014.2

Испытания, предусмотренные в соответствии с вышеупомянутыми стандартами, были проведены в Испытательной Лаборатории:

IMQ Primacontrol,

Via dell’Industria, 55

31020 Zoppe’- San Vendemmiano (Treviso) – ИТАЛИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ТЕПЛОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

моделей 400-500-650-800-950-1300-1650-2000

Серий CS -CSA

с серийным номером

для которых выдается данная Декларация,

СООТВЕТСТВУЮТ

положениям Директивы Совета Европы 98/37 ЕЕС (о Безопасности машин и оборудования), Директив Совета Европы 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС (о Низком напряжении),  Директив Совета Европы 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/97/ЕЕС (об Электромагнитной совместимости), а также проектной документации, которая содержится в Техническом.

# Text boxes

| D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA КОТЛЫ-ГОРЕЛКИ-ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА С.da Cerreto 55-66010 Miglianico (CH) Italy-tel.+39 0871-950329 www.caldaiedalessandro.it |
| --- |
| Отопительный котел | Год | Серия | Модель | Код |
| Используемый топливный материал: твердое топливо на основе дерева (см. инструкцию по эксплуатации) |
| Номинальная мощность | кВт |  |
| Максимальное рабочее давление воды | бар |  |
| Максимальная рабочая температура воды | °С |  |
| Теплопереносящая жидкость | л. |  |
| Собственный вес | кг |  |
| Потребляемая электрическая мощность | кВт |  |
| Напряжение 50Гц | В |  | Класс 3 EN 303-5 |

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

Во время розжига топки, при прикосновении к смотровому люку и люку для очистки при не полностью погашенной топке.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Котел подсоединен и управляется соответствующей электрической панелью, оснащенной всеми устройствами, необходимыми для защиты от перегрузок и коротких замыканий. Чтобы обезопасить котел от пробоя изоляции, рекомендуется снабдить панель электрической цепью, обеспеченной дифференциальным реле с предельной величиной не больше 30 мА.

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РУК

Во время проведения операций по очистке или техническому обслуживанию шнека топливоподачи.

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

При проведении операций по проверке и очистке деталей цепного привода, расположенных при электродвигателе.

ОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДВЕШИВАНИИ ГРУЗА

При транспортировке и проведении погрузки-разгрузки

РИСК АСФИКСИИ

в случае недостаточно сильного отвода дыма (тяги). Производитель рекомендует периодически производить тщательную чистку дымохода, жаровых труб и топки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НОШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК

При проведении всех операций по техническому обслуживанию и очистке необходимо использовать защитные перчатки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ КАСКИ

При проведении всех операций по транспортировке и погрузке-разгрузке генератора

ОБЯЗАТЕЛЬНО НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ

При проведении технического обслуживания и очистке дымохода.

Генератор производит горячую воду низкого давления и пригоден для применения непорошкообразного твердого топлива (с механической подачей). Любое другое использование является ненадлежащим использованием.

Установка котла вне помещения, подверженным влиянию погодных условий является ненадлежащим использованием.

Применение древесного топлива большого размера или других подобных материалов, если используется система с закрытым расширительным баком, является ненадлежащим использованием.

Камера сгорания

Вход воды

Клапан-звёздочка

Топливо

Вентиляторы

Редукторный электродвигатель

Шнек топливоподачи

Верхний шнек

Бункер

Горелка

Вентилятор первичного воздуха

Вентилятор вторичного воздуха

Нижняя дверца

Смотровое окошко

Центральная труба

Верхняя дверца

Выход воды

Жаровые трубы

Дымоход

Камера сгорания

Ворошилка

Шнек топливоподачи

Редукторный электродвигатель

Верхний шнек

Вход воды

Клапан- звёздочка

Вентиляторы

Топливо

Бункер

Дымоход

Жаровые трубы

Горелка

Вентилятор вторичного воздуха

Вентилятор первичного воздуха

Нижняя дверца

Смотровое окошко

Центральная труба

Верхняя дверца

Выход воды

ВНИМАНИЕ

Как указано в дополнении на странице 3 данной инструкции по эксплуатации, технических характеристиках и инструкциях пользователя, которые относятся к  щиту управления и содержатся в пакете документов (Дополнение А), поставляемых вместе с котлом.

Котлы CS/CSA продаются с различными типами щитов  управления, в зависимости от выбора заказчика при покупке.

Дополнение А может варьироваться в зависимости от установленного щита управления.

Табл. 3.2.А

МОДЕЛЬ CS

| № | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Основание горелки СS |
| 2 | Топочная камера |
| 3 | Инжекторы вторичного воздуха |
| 4 | Камера сгорания |
| 5 | Соединение котла и основания |
| 6 | Нижняя дверца |
| 7 | Смотровое окошко |
| 8 | Верхняя дверца |
| 9 | Жаровые трубы |
| 10 | Патрубок с фланцем (для отвода горячей воды) |
| 11 | Такелажный рым-болт топливного генератора |
| 12 | Контрольный термогигрометр |
| 13 | Корпус котла |
| 14 | Предохранительный выключатель |
| 15 | Электромагнитный вентилятор первичного воздуха |
| 16 | Ручка регулирования подачи первичного воздуха горения |
| 17 | Патрубок с фланцем (для возврата горячей воды) |
| 18 | Задняя смотровая дверца |
| 19 | Коробка фитинга дымовой трубы |
| 20 | Фитинг дымовой трубы |
| 21 | Топливный бункер |
| 22 | Соединительные патрубки радиатора |
| 23 | Защитный кожух системы трансмиссии |
| 24 | Электродвигатель для привода шнека топливоподачи |
| 25 | Ручка регулирования скорости вращения шнека топливоподачи |
| 26 | Труба верхнего шнека топливоподачи |
| 27 | Труба шнека топливоподачи к горелке |
| 28 | Корпус клапана-звёздочки |
| 29 | Дренажный коллектор |
| 30 | Электромагнитный вентилятор вторичного воздуха |
| 31 | Ручка регулирования подачи вторичного воздуха |
| 32 | Идентификационная пластина |

Табл.3.2.Б

| № | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Основание горелки CSA |
| 2 | Топочная камера |
| 3 | Инжекторы вторичного воздуха |
| 4 | Камера сгорания |
| 5 | Соединение котла и основания |
| 6 | Нижняя дверца |
| 7 | Смотровое окошко |
| 8 | Верхняя дверца |
| 9 | Жаровые трубы |
| 10 | Патрубок с фланцем (для отвода горячей воды) |
| 11 | Такелажный рым-болт топливного генератора |
| 12 | Контрольный термогигрометр |
| 13 | Корпус котла |
| 14 | Предохранительный выключатель |
| 15 | Подключение автоматической загрузки |
| 16 | Топливный бункер |
| 17 | Предохранительный ограничитель хода дверцы бункера |
| 18 | Фитинг дымовой трубы |
| 19 | Коробка фитинга дымовой трубы |
| 20 | Задняя смотровая дверца |
| 21 | Патрубок с фланцем (для возврата горячей воды) |
| 22 | Датчик минимального уровня топлива |
| 23 | Термальная соединительная муфта |
| 24 | Редукторный электродвигатель для привода шнека топливоподачи |
| 25 | Электродвигатель для ворошильного бункера |
| 26 | Вентилятор первичного воздуха |
| 27 | Ручка регулирования подачи первичного воздуха |
| 28 | Соединение котла и основания |
| 29 | Соединительные патрубки радиатора |
| 30 | Электромеханическая панель управления |
| 31 | Смотровая дверца бункера |
| 32 | Соединительные элементы датчика уровня топлива |
| 33 | Защитный кожух системы трансмиссии |
| 34 | Лопастный ворошитель |
| 35 | Ручка регулирования подачи топлива |
| 36 | Верхний шнек топливоподачи |
| 37 | Нижний шнек топливоподачи к горелке |
| 38 | Коробка клапана-звёздочки |
| 39 | Дренажный коллектор воды |
| 40 | Вентилятор вторичного воздуха |
| 41 | Ручка регулирования подачи вторичного воздуха |
| 42 | Идентификационная пластина |

МОДЕЛЬ CSA

Рис.3.2.Б

Таб.3.3.1

Таб. 3.3.2

Таб.3.4.1.

Таб.3.4.2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАЗГРУЗОЧНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

ВХОД ВОДЫ

Минимальное давление 1.5 бар

Пробное соединение 1/2"

ВНИМАНИЕ!

ПРИСОЕДИНИТЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАЗГРУЗОЧНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДО ВВОДА ГЕНЕРАТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Диаграмма снижения мощности

Влажность топлива

К –

Коэффициент преобразования

ВНИМАНИЕ!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАДЛЕЖАЩИХ ПОДЪЕМНЫХ СРЕДСТВ И ЛИЧНОЙ ЗАЩИТНОЙ ЭКИПИРОВКИ

ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Пример подъёма и погрузки генераторов CS-CSA 130-180 на паллету

Рис.5.2.3 ПРИМЕР ПОДЪЁМА И ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРОВ CS-CSA 130-180 ПРИ ПОМОЩИ ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Рис.5.2.4 ПРИМЕР ПОДЪЁМА И ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРОВ CS-CSА 230-950 ПРИ ПОМОЩИ ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Рис.5.2.5 ПРИМЕР ПОДЪЁМА И ПОГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРОВ CS-CSA 1300-2000 ПРИ ПОМОЩИ ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляется фирмой D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

Поставляется фирмой D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

Рис.5.2.6 ПРИМЕР ПОДЪЁМА И ПОГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРОВ CS-CSA 1300-2000 НА ОСНОВАНИЕ ГОРЕЛКИ ПРИ ПОМОЩИ ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА К ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМАМ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ

Рис.6.6.1

Крепление оттяжками

Клапан для измерения дыма

Смотровая дверца

Выдача конденсата

Крепёжный болт

ВНИМАНИЕ

Процедура запуска, описанная ниже, относится к котлам, которые не оборудованы контрольными панелями или к тем, которые оборудованы электромеханическими контрольными панелями. Процедура запуска котлов, оборудованных электронными щитами управления описана в  Приложении А.

Водомерный термометр

Предохранительный термостат с ручным возвратом

Регулируемый термостат

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ «ПЕРВИЧНЫЙ ВОЗДУХ ГОРЕНИЯ»

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ «ВТОРИЧНЫЙ ВОЗДУХ ГОРЕНИЯ»

Минимальное значение

регулировка воздуха

регулировка воздуха

регулировка воздуха

Максимальное значение

Минимальное значение

регулировка воздуха

Максимальное значение

Рис.7.4.3Ручка регулирования 16 (CS) 27 (CSA)

Рис.7.4.4 Ручка регулирования 31 (CS) 41 (CSA)

ВНИМАНИЕ!

Ни при каких обстоятельствах не превышайте максимальных значений настройки при использовании топлива с низшей теплотворной способностью, равной 4.9 кВт/кг.

ВНИМАНИЕ

Ручку регулирования шнека топливоподачи необходимо поворачивать только после запуска двигателя, не поворачивайте ручку регулирования при выключенном двигателе (рис.7.4.2.1).

Таб.7.4.2.1

Таб.7.4.2.2

Рис.7.4.2.2

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ОЧИСТКЕ ОТКЛЮЧИТЕ ГЕНЕРАТОР ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОСНОВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО В ТОПЛИВО В ТОПКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕНО.

Таб.8.1

Рис.8.1.2

Рис.8.1.1

Рис.8.1.4

Рис.8.1.3

ВНИМАНИЕ!

Техобслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ!

ДО НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОТСОЕДИНИТЕ ГЕНЕРАТОР ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОСНОВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ТОПЛИВО В ТОПКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОТУШЕНО И ОСТЫЛО.

Таб.9.1

ВНИМАНИЕ!

ДО НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОТСОЕДИНИТЕ ГЕНЕРАТОР ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОСНОВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ТОПЛИВО В ТОПКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОТУШЕНО И ОСТЫЛО.

Таб.10.1

Предохранительный болт

Рис.10.1

СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ТРУБНОГО ОТСЕКА

производит 70-80% операций по очистке жаровых труб. Во время функционирования генератора, система контролируется при помощи таймера, который чередует фазы очистки и перезарядки в соответствии с установленным компрессором.

МУЛЬТИЦИКЛОН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

предотвращает выделение частиц размером свыше 50 микрон и применяется в случаях, когда используется биомасса, при сгорании которой образуется значительное количество остаточных продуктов, а также когда действуют меры по ограничению выбросов в атмосферу.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА служит для загрузки биомассы из внешнего бака в бункер генератора.

КЛАПАН-ЗВЁЗДОЧКА предотвращает обратное проникновение дымовых газов и пламени в топливный бункер.

ТУРБУЛЯТОРЫ повышают КПД генератора, задерживая горячие дымовые газы в жаровых трубах и понижая температуру выходящих дымовых газов.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ) служит для управления генератором, оборудована таймерами для поддержания тления углей в топке, что позволяет осуществить последующие запуски.

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ-ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ (ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ) для автоматического розжига, поддержки горения и регулировки пламени.

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ-ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ (ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ) С ЛЯМБДА-ЗОНДОМ для автоматического розжига, поддержки горения и регулировки пламени, а также для контроля горения при помощи лямбда-зонда.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЕПЛА позволяет выполнить 50-60% операций по удалению пепла в камере сгорания.

ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ позволяют удерживать тепло и способствуют более качественному горению.

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В ТОПЛИВНОМ БУНКЕРЕ гарантирует безопасность в случае возгорания топлива в бункере.

Для корректного соединения с электромеханической панелью см. рис.12.1 и рис.12.2.

Рис.13.1

БАК С ВОДОЙ мин.20 л.

присоединить датчик к минимальному уровню

соединить с электромеханической панелью (щитом управления) согласно электрической схеме, прилагаемой к электромеханической панели

СИСТЕМА     ПРОТИВОПОЖАРНОЙ           ЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК

Рис.13.2

присоединить датчик к минимальному уровню

соединить с электромеханической панелью (щитом управления) согласно электрической схеме, прилагаемой к электромеханической панели

БАК С ВОДОЙ мин.20 л.

СИСТЕМА     ПРОТИВОПОЖАРНОЙ           ЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК