D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA

C.da Cerreto, 55/B - MIGLIANICO(CH)

Phone +39 0871 950329 Fax +39 0871 950687

ТВЁРДОТОПЛИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ТЁПЛОГО ВОЗДУХА

СЕРИИ GSA 40-80

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                              СТР.3

- Используемые стандарты                                                                              СТР.3

- СЕ - маркировка                                                                                              СТР.3

- Надлежащее и ненадлежащее использование                                          СТР.4

- Гарантия и ответственность                                                                          СТР.4

1 БЕЗОПАСНОСТЬ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ                                            СТР.5

2 ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА                                                                             СТР.6

3 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА                                                  СТР.7

4 ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА, МОНТАЖ                         СТР.8

5 ЗАПУСК                                                                                                          СТР.9

6 ОЧИСТКА                                                                                                       СТР.10

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                 СТР.11

8 ШУМ                                                                                                               СТР.11

9 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                                        СТР.11

10 ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК ИЛИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ                                         СТР.12

11 ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ                                                                     СТР.13

12 КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ                                                     СТР.15

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Номера в скобках [] позволяют идентифицировать на прилагаемых рисунках все упомянутые в тесте элементы

0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

0.1 Идентификация документа

Данное руководство по эксплуатации, подготовленное D’Alessandro Termomeccanica, является неотъемлемой частью оборудования. Воспроизведение любой части данного руководства в любой форме строго запрещается.

0.2 Назначение документа

Целью данного руководства является предоставление всей необходимой информации для надлежащего использования, гарантирующего максимальную степень безопасности для людей, животных и имущества.

0.3 Используемые стандарты

Данное руководство по эксплуатации подготовлено в соответствии со следующими Директивами,  Законами и Стандартами:

Директива Совета Европы ЕЕС 92/59 об Общей безопасности изделий

Директива Совета Европы ЕЕС 98/37 о безопасности машин

Директива Совета Европы ЕЕС 73/23-93/68 о Безопасности электрических материалов

Директива Совета Европы CEE 89/336-92/31-93/97 об Электромагнитной совместимости

Технический регламент UNI EN 292/1 e 292/2 о Безопасности машин и оборудования (принципы)

Технический регламент  CEI EN 60204-1 о Безопасности машин и оборудования (Электрооборудование машин)

Технический регламент UNI EN 294 о Безопасности машин и оборудования (безопасное расстояние)

Технический регламент UNI EN 563 о Безопасности машин и оборудования (Температура контактных поверхностей)

0.4 Идентификация производителя

Обозначена идентификация компании D’Alessandro Termomeccanica- Производитель в соответствии с Директивой 98/37 ЕЕС посредством следующих актов:

- а) Сертификат соответствия

- б) СЕ- Маркировка

- в) Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Официальное наименование производителя:

D’Alessandro Termomeccanica- C.da Ceretto 25/B

66016 Miglianico (CH) – Italy

как указано на идентифицирующей пластине на панели генератора с маркировкой СЕ.

0.5 Идентификация генератора

Пластина, установленная на генераторе, отображает:

- Год выпуска

- Серийный номер

- Вес

- Электрические технические характеристики

0.6 Маркировка СЕ

Пластина с официальным наименованием производителя, идентификационными данными котла, СЕ- маркировкой и прилагаемая декларация соответствия удостоверяют, что оборудование соответствует соответствующим  Директивам Совета Европы.

0.7 Надлежащее использование

Твёрдотопливный генератор тёплого воздуха с механизированной топливоподачей предназначен для производства горячего воздуха.

Любое другое использование является ненадлежащим.

0.8 Ненадлежащее использование

Использование топлива большого размера, загружаемого вручную, является ненадлежащим использованием.

0.9 Виды топлива

Используются следующие виды топлива, влажность которых не превышает 30% от их веса:

пеллеты, опилки, измельчённая скорлупа миндальных и лесных орехов, оливковый жмых, оливковые косточки, измельчённые косточки персиков, абрикосов и т.п.

0.10 Гарантия и ответственность

Гарантия на генератор распространяется только на механические детали. Гарантия, за исключением некоторых случаев, принятых при подписании соглашения о покупке, действует с момента выписки гарантийного талона, прилагаемого к каждому генератору. Гарантийный талон после заполнения должен быть отправлен производителю.

Гарантия аннулируется в случае, если порча генератора возникла по причине:

- Повреждений, возникших при транспортировке и/или погрузочно-разгрузочных работах (по вине Покупателя);

- Ошибок в сборке, допущенных стороной, выполняющей монтажные работы;

- Неосуществления/ненадлежащего осуществления технического обслуживания и очистки, в соответствии с данной инструкцией;

- Неисправностей и/или поломок, не относящихся к неисправностям самого генератора;

- По причинам, не зависящим от производителя.

Гарантия действительна только для первоначального покупателя и только в случае, если таковой является полным собственником котла.

Любые разногласия между D’Alessandro Termomeccanica и покупателем подлежат урегулированию в арбитражном суде; в случае несогласия с решением арбитражного суда, местом юрисдикции является  Чиети.

Вышеупомянутые позиции содержатся в общих условиях продажи, которые являются неотъемлемой частью соглашения о покупке. Для прояснения вопросов, не упомянутых в данном документе, см. также общие условия продажи.

Производитель не несет ответственности и на него не возлагаются гарантийные обязательства в случае причинения вреда людям и/или имуществу, если вред является следствием следующих причин:

- Неправильный монтаж генератора

- Ненадлежащее использование генератора

- Внесение изменений в конструкцию генератора

0.11 Копия ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

На последней странице данного руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию – копия ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ, прилагаемая к генератору.

1 -  БЕЗОПАСНОСТЬ и СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ

1.0 Риски, связанные с эксплуатацией оборудования

Генератор сконструирован в соответствии с необходимыми требованиями безопасности, предписанными Директивами Совета Европы.

Во время проектирования принимались во внимание европейские и национальные стандарты, касающиеся безопасности данного типа машин.

Тем не менее, опасные ситуации могут возникнуть в случаях:

- Ненадлежащего использования генератора.

- Монтажа генератора неквалифицированным персоналом.

- Несоблюдения инструкций по безопасности, содержащихся в данном руководстве по эксплуатации.

1.1 Остаточные риски

Генератор был спроектирован и изготовлен в соответствии со всеми действующими Стандартами Безопасности. Во внимание были приняты все возможные причины риска, за исключением рисков, вытекающих из ненадлежащего использования котла. Возможны следующие виды рисков:

РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

Во время розжига топки, при прикосновении к смотровому люку и люку для очистки при не полностью погашенной топке.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Генератор подсоединен и управляется соответствующей электрической панелью, оснащенной всеми устройствами, необходимыми для защиты от перегрузок и коротких замыканий. Чтобы обезопасить генератор от пробоя изоляции, рекомендуется снабдить панель электрической цепью, обеспеченной дифференциальным реле с предельной величиной не больше 30 мА.

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

Во время проведения операций по очистке или техническому обслуживанию шнека топливоподачи. Производитель рекомендует использовать надлежащие средства индивидуальной защиты (перчатки).

РИСК АСФИКСИИ

в случае недостаточно сильного отвода дыма (тяги). Производитель рекомендует периодически производить тщательную чистку дымохода, жаровых труб и топки.

2 – ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

2.0 Общая информация

Генератор тёплого воздуха типа «Марина» с тремя оборотами дыма произведён из жаропрочной стали. Генератор установлен на основании [1], оборудован топочной камерой с горелкой [4] (доступ к которой осуществляется при помощи изолированной дверцы [18]), жаровыми трубами [15] (к которым также осуществляется доступ для проведения операций по очистке) и фитингом дымохода [26].

На верхней части генератора [14] в зависимости от поставки тёплого воздуха по запросу может быть установлена вентиляционная камера с небольшими отверстиями, с регулируемыми деталями для непосредственного распространения воздуха или для соединения с системой распределения горячего воздуха [19].

Корпус теплового генератора полностью теплоизолирован при помощи изоляционного материала и защищён стальной пластиной.

Твёрдое топливо, которое содержится в бункере [10],  поступает в топку теплового генератора при помощи шнека [6], оборудованного редукторным двигателем [7].

Розжиг топлива производится вручную через дверцу топочной камеры [18].

Воздух первичного горения поступает через воздуховод при помощи вентилятора [20] и регулируется при помощи ручки [21].

Чтобы обеспечить полное сгорание в топочной камере, генератор оборудован устройствами подачи вторичного воздуха горения [3] при помощи вентилятора [20], регулируется подача вторичного воздуха горения при помощи ручки.

Тепловой генератор оборудован всеми необходимыми регулирующими и защитными устройствами [9], предписанными Итальянскими регламентами для данного типа теплового генератора.

Рис. 1

3 – ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

3.1 РАЗМЕРЫ

| Модель | A, см | B, см | C, см | D, см | E, см | F, см | Ø дымохода, см | Подача воздуха, м3/ч | Вес генератора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSА 40 | 125 | 61 | 223 | 76 | 145 | 185 | 20 | 3.100 |  |
| GSА 60 | 152 | 81 | 223 | 76 | 145 | 185 | 20 | 4.000 |  |
| GSА 80 | 172 | 101 | 223 | 76 | 145 | 185 | 20 | 5.500 |  |

3.2 МОЩНОСТЬ

| Модель | Мощность горения | Производительность | Установленная мощность | Напряжение | Среднее потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | кВт | кВт | В | дН/ч (Кг/ч) |
| GSА 40 | 40 | 47 |  | 230 | 12 |
| GSА 60 | 60 | 71 |  | 230 | 18 |
| GSА 80 | 80 | 94 |  | 230 | 24 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество топлива, необходимое для генератора при 80% от производительности указано в колонке «среднее потребление». Низшая теплота сгорания топлива составляет приблизительно 16 МДж/дН (3800 Кал/Кг)

4 – ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА И МОНТАЖ

4.1 Общая информация

Генератор поставляется в полностью укомплектованном состоянии, готовый к монтажу.

4.2 Транспортировка и погрузка-разгрузка

Операции по транспортировке и погрузке-разгрузке должны осуществляться при помощи соответствующих средств. Генератор тёплого воздуха оснащён прочным крюком для подъёма при помощи канатов или непосредственно при помощи крюка подъёмного механизма (рис.2).

Запрещено производить погрузку генератора при помощи погрузчика с вилочным захватом или транспортировочной платформы во избежание возможного повреждения обшивки бункера и/или генератора.

Рис.2

4.3 Монтаж и тестирование

Тестирование можно проводить только когда установка генератора полностью завершена, то есть генератор установлен на ровной поверхности, подсоединен к гидравлической системе, электрической панели и обеспечен подходящим топливом.

Установку генератора должен проводить квалифицированный персонал, обладающий необходимой квалификацией в области монтажа тепловых и электрических систем.

ВНИМАНИЕ!

До начала монтажа генератора тёплого воздуха необходимо оценить пожароопасность на месте его установки.

Указания по монтажу содержатся в главе 11 данного руководства.

5 – ЗАПУСК

5.1 Проверка перед запуском

Перед запуском генератора тёплого воздуха убедитесь в том, что:

- Установщик внимательно ознакомился с Декларацией Соответствия.

- Шнек топливоподачи и вентилятор вращаются в правильном направлении.

- Бункер заполнен подходящим топливом.

- Термостат установлен на желаемое значение температуры воздуха.

5.2. Запуск

Генератор тёплого воздуха можно запустить только, когда процедуры проверки, перечисленные в параграфе 5.1, осуществлены.

Необходимо выполнить следующие операции:

1. Активируйте основной переключатель электронной панели.

2. Запустите шнек топливоподачи и, открыв дверцу [3], убедитесь в том, что топливо наполовину заполнило лоток топки.

3. Повторно откройте дверцу топочной камеры [18] (шнек топливоподачи и вентиляторы останавливаются).

4. Зажгите топливо вручную, используя доступные средства розжига.

5. Подождите, пока разгорится топливо.

6. Закройте дверцу топочной камеры [18].

7. Запустите шнек топливоподачи и вентиляторы подачи первичного и вторичного воздуха горения.

8. Отрегулируйте подачу первичного и вторичного воздуха горения при помощи ручек регулирования [21] и [22].

7.3. Нормальное функционирование

После ввода в эксплуатацию и проведения необходимых настроек тепловой генератор будет функционировать автоматически.

7.3.1 Постоянная тепловая нагрузка

При работе генератора в режиме нормального функционирования (расход горячего воздуха), подача топлива и воздуха горения регулируются термостатом:

- По достижении установленной максимальной температуры, шнек топливоподачи и вентиляторы подачи воздуха к горелке останавливаются.

- Когда температура воды снижается, шнек и вентилятор снова запускаются автоматически и продолжают работать, пока вновь не будет достигнута максимальная температура.

Температуру можно контролировать при помощи камерного термостата (хронотермостата), который необходимо последовательно подключить к контрольной панели (см. электрическую схему).

7.3.2 Периодическая тепловая нагрузка

В случае, если потребности в горячем воздухе не возникает в течение долгих периодов, шнек запускается с интервалом в час при помощи таймера и поставляет необходимое для поддержания горения в топке количество топлива. Таймер установлен на контрольной панели с целью предотвратить угасание топлива и тем самым избежать перезапуска котла (5.2).

7.4 Настройки

Требуемое количество первичного и вторичного воздуха горения зависит от вида и плотности используемого топлива.

Оптимальная настройка достигается путём проведения нескольких попыток регулирования в зависимости от используемого топлива.

Необходимо осуществить несколько попыток, прежде чем будет достигнут необходимый баланс между полным сгоранием и имеющимся потреблением топлива. Этот баланс должен соответствовать данным, которые содержатся в таблице 3.2 на странице 7.

Во избежание опасного перегрева рекомендуется использовать шнек с регулируемым приводом [31] только для весьма незначительных корректировок.

5.5. Угасание

Угасание возникает вследствие того, что топливо в топке полностью заканчивается. Чтобы погасить топку, просто остановите работу шнека и вентиляторов.

В случае, если работу генератора необходимо прервать на долгий период времени, рекомендуется предварительно использовать всё топливо, которое содержится в бункере.

6- ОЧИСТКА

6.0 Общая информация

Топочную камеру и дымоход необходимо периодически очищать от остаточных продуктов сгорания (золы).

Содержание дымохода в чистоте обеспечивает хорошую тягу и более высокий КПД генератора.

6.1 Вид операции и периодичность

Топочная камера:    Проверка и очистка от остаточных продуктов сгорания в топке [4] должна проводиться ежедневно посредством открытия дверцы [18].

Жаровые трубы: Проверка и очистка от остаточных продуктов сгорания в жаровых трубах [14] должна проводиться еженедельно посредством открытия дверцы [13] и с использованием соответствующей щётки, поставляемой с генератором.

Фитинг дымохода: Проверка и очистка от остаточных продуктов сгорания в фитинге дымохода [28] должна проводиться каждые пятнадцать дней при помощи системы золоудаления [27].

6.2 Очистка топливного бункера

Топливный бункер оборудован навесной крышкой.

Очистку топливного бункера [9] можно проводить только после выключения генератора.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ГЕНЕРАТОРА УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ТОПЛИВО, КОТОРОЕ СОДЕРЖИТСЯ В ТОПОЧНОЙ КАМЕРЕ, ПОЛНОСТЬЮ ПОГАСЛО

7 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.0 Общая информация

Тепловой генератор нуждается в регулярном техническом обслуживании. Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

7.1 Периодическое техническое обслуживание

Операции по проверке и техническому обслуживанию, которые должны выполняться периодически:

7.1.1 Смазка

Редукторы смазаны производителем. В случае подтекания смазочного материала и/или разгерметизации необходимо долить масло, тип которого указан на пластине генератора.

7.1.2 Вентиляторы

В начале каждого сезона необходимо очищать лопасти вентилятора (Оседание пыли и других веществ на лопастях вентилятора снижает эффективность и нарушает балансировку, вызывая вибрации и шумы)

7.1.3 Электрическая система

В начале каждого сезона проверяйте состояние реле электронной панели и контактов переключателя. Проверьте дифференциальное реле. Проверьте заземление.

8 – ШУМ

8.1 Общая информация

Уровень шума, производимого оборудованием, является незначительным.

8.2 Значения уровня производимого шума

Измерения, производимые в стандартных условиях (площадь котельной более 6 кв.м.) показали значения непрерывного звукового давления и пиковые значения ниже 76 дБ (А).

13. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

13.1 Общая информация

Генератор полностью изготовлен из металла и не содержит материалов, представляющих опасность для окружающей среды.

13.2 Утилизация

После вывода из эксплуатации генератор рассматривается как «Отходы» в соответствии с законодательным декретом №22  от 5 февраля 1997, и должен быть передан компаниям, имеющим региональные полномочия на сбор отходов.

10 - ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК или ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | ОПИСАНИЕ | РИС. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Рама машины | 1 |
| 02 | Корпус теплового генератора | 1 |
| 03 | Дверца топки | 1 |
| 04 | Дверца жаровых труб | 1 |
| 05 | Фитинг дымохода | 1 |
| 06 | Горелка | 1 |
| 07 | Жаровые трубы | 1 |
| 08 | Задувка вторичного воздуха горения | 1 |
| 09 | Приборы управления | 1 |
| 10 | Предохранительный ограничитель хода | 1 |
| 11 | Устройство для удаления пепла | 1 |
| 12 | Вентиляционная камера | 1 |
| 13 | Соединение питающей линии | 1 |
| 14 | Шнек топливоподачи | 1 |
| 15 | Редукторный электродвигатель шнека | 1 |
| 16 | Топливный бункер | 1 |
| 17 | Вентилятор первичного и вторичного воздуха горения | 1 |
| 18 | Регулировка первичного воздуха | 1 |
| 19 | Регулировка вторичного воздуха | 1 |
| 20 | Термостатический клапан | 1 |
| 21 | Соединительный щиток (в случае если электронная панель не поставляется с генератором) | 1 |
| 22 | Такелажный рым-болт | 1-2 |
| 23 | Крышка бункера | 1 |
| 24 | Термочувствительный баллон | 1 |
| 25 | Резервуар для системы пожаротушения | 1 |
| 26 | Экстрактор | 1 |
| 27 | Редукторный электродвигатель экстрактора | 1 |
| 28 | Вентилятор наружного воздуха | 2 |
| 29 | Двигатель вентилятора тёплого воздуха | 2 |
| 30 | Приводной ремень | 2 |
| 31 | Регулируемый привод шнека топливоподачи | 1 |
| 32 | Электронная панель (поставляется по запросу) | 1 |
| 33 | Смотровое окошко | 1 |
| 34 | Датчик минимального уровня топлива | 1 |
| 35 | Предписание по инсталляции датчиков минимального и максимального уровня топлива в бункере, при автоматической топливоподаче | 1 |

11 – ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Устройство является твёрдотопливным тепловым генератором – в соответствии с определением, которое содержится в Директиве 98/37/ЕЕС.

Декларация соответствия и маркировка ЕС удостоверяют соответствие генератора Директивам и Общим Стандартам, а также свободному движению товаров в ЕС.

Генератор можно использовать только после окончания монтажа.

Монтаж системы заключается в:

- выполнении распределительной системы нагреваемой жидкости (водоснабжения) со всеми принадлежностями в соответствии с требованиями безопасности (открытый расширительный бак)

- подключении электрической системы к источнику электропитания

- конструировании дымохода для отвода дымовых газов

В настоящий момент не существует Общего Европейского Стандарта для данного типа генератора.

Вследствие этого монтаж производится в соответствии со стандартами, действующими в  каждой отдельной стране.

Лицо, выполняющее монтаж системы и генератора, должно руководствоваться действующими национальными стандартами.

11.1 Электрическая система

Электропитание панели защищено при помощи дифференциального механизма с рабочим током не более 30 мА.

Все внешние электропроводящие части и патрубки заземлены.

В случае, если лицо, осуществляющее монтаж, устанавливает специфическую контрольную панель, генератор и термальная система управляются. Генератор может поставляться без контрольной панели.

В этом случае контрольная панель должна быть оборудована всеми устройствами для контроля и защиты, указанными в электрической схеме, прилагаемой к данному руководству.

Рекомендуется устанавливать контрольную панель так, чтобы генератор полностью находился в зоне видимости.

11.2 Дымоход

При монтаже рекомендуется установить дымоход в соответствии со следующими предписаниями.

11.2.1 Естественная тяга

Сечение и высота дымохода должны обеспечивать понижение давления минимум в 10 Па (1 мм рт. столба) на конце фитинга дымохода.

11.2.2 Принудительная тяга

Если условия не позволяют оборудовать генератор дымоходом с требуемой высотой и/или сечением, необходимо снабдить дымоход системой всасывания для того, чтобы обеспечить понижение давления минимум в 10 Па (1 мм рт. столба) на конце фитинга дымохода.

11.2.3 Продукты сгорания

В случае использования топлива небольшого размера, возможно наличие большого количества твёрдых остатков в продуктах сгорания (дымовых газах) с постоянной эмиссией пылеобразных веществ из дымохода.

В этом случае дымоход необходимо оборудовать центробежным пылеуловителем.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

D’Alessandro Termomeccanica

C.da Ceretto, 25/B - 66010 MIGLIANICO (CH)

в лице Д’АЛЕССАНДРО РАФФАЭЛЕ

ЗАЯВЛЯЕТ

с полной ответственностью, что

ТЕПЛОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Серии GSА

Модели GSА XX

с серийным номером

Для которых выдается данная Декларация,

СООТВЕТСТВУЮТ

положениям Директивы Совета Европы 98/37 СЕ (о Безопасности машин и оборудования), Директив Совета Европы 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС (о Низком напряжении),  Директив Совета Европы 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/97/ЕЕС (об Электромагнитной совместимости), CEI EN 60204-1 (44-5) () а также проектной документации, которая содержится в Техническом файле в главном офисе D’Alessandro Termomeccanica в Мильянико (Чиети).

Мильянико……………………                                                                                          Д’АЛЕССАНДРО РАФФАЭЛЕ